技术要求
一、工程内容及范围
本工程主要对相关楼宇防火门进行系统性改造。具体包括对大厦各楼层疏散通道、楼梯间、消防控制室、配电室、机房等关键部位的防火门进行全面检查、评估，根据现行国家及地方消防规范要求，对不符合标准的防火门进行更换或升级处理。改造范围涵盖防火门的门扇、门框、闭门器、顺序器、防火锁具等组件，项目涵盖包含防火门采购、运输、旧门拆除清运、新门安装调试、门框收口打胶、玻璃视口材料及安装、灌浆材料及灌浆、既有设施保护及损坏恢复、安全防护、垃圾清运等，确保所有改造后的防火门达到规定的耐火极限、隔热性能及完整性要求，并满足消防疏散和安全防护的各项功能需求。
二、工程目标
使改造后的防火门完全符合国标GB12955-2024以及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）及相关消防法规、标准的要求，确保其在火灾发生时能有效阻止火势蔓延和烟气扩散，保障人员疏散安全。
通过对防火门的升级改造，提升各楼宇整体消防安全等级，消除消防安全隐患，为楼宇内人员及财产安全提供坚实保障。
确保改造施工过程符合安全生产规范，施工质量达到相关验收标准。
三、工程特点
工程具有较强的专业性和技术性，对防火门的材质、规格、安装工艺等均有严格要求，需严格遵循消防规范进行施工。
施工地点位于已投入使用的大厦内，需合理安排施工时间和工序，尽量减少对大厦正常办公秩序及人员通行的影响，做好施工期间的安全防护和现场管理。
改造涉及范围较广，需对不同楼层、不同部位的防火门进行逐一排查和针对性处理，工作量较大，需制定详细的施工组织方案。
四、具体要求
1. 规范性引用文件
所有产品及施工工艺必须符合国家现行最新标准及规范，主要包括但不限于：
· GB 12955-2024《防火门》
· GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）
· GB/T 22635-2008《门扇 尺寸》
· GB/T 14155-2008《整樘门 通用技术条件》
2.防火等级要求
本次采购的钢质防火门防火等级为[甲级/乙级]，具体耐火性能应符合GB 12955-2024的规定，其中：
· 甲级防火门：耐火隔热性≥1.50h，耐火完整性≥1.50h
· 乙级防火门：耐火隔热性≥1.00h，耐火完整性≥1.00h
· 丙级防火门：耐火隔热性≥0.50h，耐火完整性≥0.50h
3.技术参数要求
3.1 门体结构
	序号
	项目
	参数要求

	1
	门扇厚度
	甲级≥50mm，乙级≥45mm，丙级≥40mm（具体以检测报告为准）

	2
	门框材质
	厚度≥1.2mm符合规范要求

	3
	门扇填充材料
	采用不燃性防火填充材料（如膨胀珍珠岩板、岩棉等），填充应饱满、均匀，无空洞

	4
	面板材质
	采用阻燃处理的优质多层板或防火板，厚度≥3mm，表面平整，无裂纹、鼓泡

	5
	结构形式
	门框与门扇采用榫卯结构或螺栓连接，牢固可靠；双扇门应设盖缝板及闭门器、顺序器


3.2 外观质量
· 表面应平整光滑，无毛刺、刨痕、锤印、裂纹、变形等缺陷
· 油漆或贴面应均匀一致，色泽协调，无漏漆、流挂、起皮现象
· 门框与门扇配合间隙均匀，门扇与门框搭接量≥12mm（双扇门中缝搭接量≥10mm）
· 门体对角线长度差≤3mm，门扇翘曲度≤2mm/m
3.3 五金配件
	配件名称
	技术要求

	防火锁
	符合GA 115-2013标准，具备防火、防盗功能，锁芯为C级以上，开启灵活

	闭门器
	符合GA 93-2015标准，具备缓冲功能，关门时间6-15s，可调节，适合门重范围匹配

	合页
	防火合页，不少于3个（门扇高度＞1.8m时增加1个），材质为不锈钢或镀锌钢，厚度≥3mm

	顺序器
	双扇防火门必须配备，确保门扇按顺序关闭，动作灵活可靠

	密封条
	防火膨胀密封条，嵌于门框凹槽内，遇火膨胀，密封性能良好，符合GB 12955-2024要求


4.4 尺寸偏差
· 门洞口尺寸允许偏差：宽度±5mm，高度±5mm，对角线±3mm
· 门扇尺寸允许偏差：宽度±2mm，高度±2mm，厚度±1mm
· 门框槽口深度允许偏差：±1mm，宽度±1mm
5. 材料要求
6.1 钢材
新版国标防火门标准.
7.2 防火填充材料
采用不燃性材料（燃烧性能等级A1级），如膨胀珍珠岩、岩棉等，容重符合设计要求，确保门体耐火性能达标。
8.3 胶粘剂
采用防火环保型胶粘剂，甲醛释放量≤0.1mg/m³，符合GB 18583-2008标准要求。
9.4 油漆/涂料
采用防火涂料或环保木器漆，燃烧性能达到B1级，耐候性好，光泽均匀，提供产品合格证及检测报告。
4. 性能要求
4.1 耐火性能
按GB/T 7633-2024《门和卷帘的耐火试验方法》进行测试，其耐火隔热性和耐火完整性应符合对应防火等级要求，并提供国家级检测机构出具的型式检验报告。
4.2 启闭性能
门扇开启灵活，无卡滞现象，开启角度≥90°，关闭后与门框贴合紧密，缝隙均匀。
4.3 隔音性能
空气声隔声量≥30dB（根据设计要求可提高），符合GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》。
4.4 环保性能
甲醛释放量≤0.1mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。
5. 安装要求
5.1 安装前准备
· 检查门洞口尺寸、垂直度、平整度，偏差超限时应进行处理
· 门框、门扇、五金配件等进场时应提供产品合格证、检测报告，并进行外观及尺寸抽检
5.2 安装工艺
· 门框安装应牢固，与墙体连接采用膨胀螺栓或预埋铁件，固定点间距≤600mm
· 门框与墙体间隙用防火岩棉或防火膨胀密封材料填充，表面用防火密封胶密封
· 门扇安装后，启闭灵活，锁具、闭门器、顺序器等功能正常，密封条完整无破损
· 安装完成后，清理表面污渍，保护成品不受损坏
5.3 验收标准
安装质量应符合GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》及设计要求，做到横平竖直，开启顺畅，密封良好。
6. 质量保证及售后服务
6.1 质量保证期
自验收合格之日起，提供不少于2年的质量保证期，期间免费更换因产品质量问题损坏的零部件及维修。
6.2 售后服务
· 接到故障通知后，2小时内响应，24小时内到场处理
· 提供产品使用说明书、维护保养手册及相关技术资料
· 质保期内定期回访，确保产品正常使用
7. 其他要求
投标产品必须具有国家级消防产品检验中心出具的型式检验报告，且在有效期内，保证通过相关验收

